Zakrzew 14.05.2021r.
Gmina Zakrzew
Zakrzew 51
26-652 Zakrzew


Nazwa postępowania: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zakrzew
Znak sprawy:  ZP.271.1.2.2021


Wykonawcy

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udostępnia  treść  zapytań wraz z wyjaśnieniami.    
Pytanie 1. 
dot. ZADANIA 3 - WACYN

-w pkt. 1 przedmiaru określono "Układanie kabli AsXSn 4x25cm na stacji transformatorowej" - obmiar =  8 metrów
Stacja "Wacyn Wieś" jest stacją kontenerową, a nawiązanie oświetlenia odbywa się ze słupa nN. Czego dotyczy ta pozycja?

-w pkt. 2 przedmiaru określono "Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu.....trzon kabłąkowy z izolatorem 2" - obmiar =  2 sztuki
Istniejąca linia napowietrzna jest wykonana jako izolowana . Czego dotyczy ta pozycja?

-w pkt. 3 przedmiaru określono "Montaż i stawianie słupów ......K1-10,5/4,3E" - obmiar =  2 słupy
-w pkt. 4 przedmiaru określono "Montaż i stawianie słupów ......P-10/ŻN"         - obmiar =  18 słupów

Projekt przewiduje zabudowę słupów typu E-9/3,5 (brak takiego typu w sprzedaży) oraz E9/6.
a łączna ilość słupów wg projektu to 19 sztuk. (od S1 do S19).
Ile słupów należy zabudować i jakiego typu?
Jak wynikałoby z opisu technicznego pozycje przedmiaru nr 6,7,8,9 powinny posiadać obmiar = 18 sztuk
Prosimy o skorygowanie przedmiaru.

-w przedmiarze brakuje pozycji dotyczącej montażu przewodów napowietrznych AsXSn 4x35mm2
Prosimy o wskazanie w której pozycji przedmiaru należy ująć ten zakres robót lub o uzupełnienie przedmiaru. (650m przewodu)

-w pkt. 10 przedmiaru określono "Montaż z kosza podnośnika samochodowego odgromników dla linii,,,," - obmiar = 19 sztuk
Wg opisu technicznego nalezy zabudować ograniczniki na słupach S1, S7, S13 i S19 a więc 12 sztuk ( po 3 na każdym ze słupów)
Czy oprawy należy zasilać z osobnych faz przewodu czy wszystkie mają pracować na jednej fazie?
Prosimy o wyjaśnienie i skorygowanie przedmiaru.


Odpowiedź:
ad pkt.1 – Pozycje nr 1 wykreślono z przedmiaru;
ad. pkt 2 – Pozycje nr 2 wykreślono z przedmiaru;
ad. pkt 3 - Powinno być montaż słupów K1-10,6/4,3 obmiar 2 słupy;
ad. pkt 4 - Powinno być montaż słupów P-10/ŻN  obmiar 17 słupów.
Łącznie do zabudowy 19 słupów.
Skorygowano poz. 5,6,7,8  na 18 szt.
do przedmiaru dodano poz. 1 – montaż przewodów izolowanych typu AsXSn 2x35 długości 650 m
ad. poz. kosztorysu nr 9 (zmieniona z poz. 10 ) montaż odgromników na słupie nr 1, 7 i 19 ilość 3 kpl.


Pytanie 2 
dot. ZADANIA 4 - ZAKRZEWSKA WOLA

-w załączonej charakterystyce obiektu, poprawionej specyfikacji i przedmiarze określono ilość słupów do zabudowy w ilości 11 sztuk (z oprawami) .
Zgodnie z projektem ilość nowych słupów z oprawami powinna wynosić 5 sztuk

-w załączonej charakterystyce obiektu, i przedmiarze określono 550m przewodu do zabudowy.
Faktyczna długość projektowanej linii to około 240m

Prosimy o skorygowanie specyfikacji oraz przedmiaru w pozycjach 1,2,3,4,6,7,8

Odpowiedź: Skorygowano przedmiar robót. 

Pytanie 3
dot. ZADANIA 5 - TACZÓW

-w projekcie przewidziano zabudowę przewodu AsXSn 3x16mm2  - nieistniejący typ czy należy zabudować przewód 4x16 , czy może 2x35mm2 lub inny?

-w projekcie nie przewidziano zabudowy ograniczników przepięć? czy nie są wymagane?

Odpowiedź: 
Należy zastosować przewód AsXSn 2x35
Należy zabudować odgromniki na słupach nr ist. 2/6 i proj. 2/4  (oznaczenia wg projektu)


Pytanie 4
dot. ZADANIA 6 - ZDZIECHÓW

-w projekcie przewidziano zabudowę słupów stalowy h=8m 
jaka jest wymagana wysokość wysięgników (tj . na jakiej wysokości mają być zabudowane oprawy)?

Odpowiedź: 
W projekcie podano parametry wysięgnika o wysięgu 1,0 m i kącie odchylenia 5° to znaczy że wysokość wynosi 0.


Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia w następujący sposób:
1. Rozdział  XI pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
Wykonawca jest związany terminem złożonej oferty do 19.06.2021r. nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

 2. Rozdział  XIII pkt 2 otrzymuje brzmienie:
Termin składania ofert: Ofertę o treści zgodnej z niniejszą SWZ należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.05.2021r., do godz. 9:00
  3. Rozdział  XIII pkt 1 otrzymuje brzmienie:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.05.2021r., o godzinie 12:00

W załączaniu przedmiar robót dla odcinka w m. Wacyn oraz Zakrzewska Wola.
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