Opis techniczny  
do projektu  budowlanego oświetlenia zewnętrznego  parkingu, parku i placu zabaw
Zakrzew (dz. nr 58)
1.  Podstawa  opracowania 
- uzgodnienia międzybranżowe,
- warunki techniczne  przyłączenia  wydane przez RZE Radom
-uzgodnienie ZUDP w Radomiu
- przepisy PBUE i PN/E

2. Zasilanie 
Zgodnie  z warunkami  technicznymi  przyłączenia  wydanymi przez RZE Radom Oświetlenie będzie  zasilane w następujący sposób:
- miejscem przyłączenia  będzie  słup  linii nn nr 2  obwód  nr 1
- przyłącze wykonać   przewodem  AsXSn 4x16
-na istniejącym słupie  nr 2 zabudować  tablicę  oświetleniową  dwusekcyjną pomiarową i oświetleniową  w taki sposób, aby  odczyt był możliwy z drogi.

3. Oświetlenie zewnętrzne 
W celu ujednolicenia oświetlenia  na terenie miejscowości  Zakrzew projektuje  się słupy z wysięgnikami oraz oprawy. 
Oświetlenie zewnętrzne parkingu, parku i placu zabaw zasilane  z tablicy oświetleniowej kablami  oświetleniowymi  YKY 5x10. Sterowanie  oświetleniem  za pośrednictwem zegara.

4. Park i plac zabaw  (L1 do L9):
Słupy oświetleniowe parkowe o wysokości 3,30 – 4,60m , ozdobne, wykonane z tworzywa sztucznego, na fundamencie  B-4 z wysięgnikiem wygiętym w łuk o średnicy ok. 60 cm i całkowitej wysokości 1,70 m – 2,00m. Oprawa  sodowa  70W. Ilość 9 szt. Poniżej podano przykładowe rozwiązania ( rys. 1, 2)
5.Parking( L10 do L19):
Słupy oświetleniowe  ozdobne o wysokości 5,80 – 6,00m, wykonane z tworzywa sztucznego, na fundamencie B-4 z wysięgnikami jednoramiennymi i dwuramiennymi dla opraw kulistych sodowych-70W. Wysięgnik  wygięty w łuk o średnicy ok. 40cm i całkowitej wysokości ok. 160 – 180 cm. Poniżej podano przykładowe rozwiązania ( rys. 3,4,5)
Słupy skrajne  i początkowe  należy uziemić. Wartość uziemienia  słupów  nie większa ni 10 omów.
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8.Układanie kabla.
Kabel należy układać na dnie wykopu jeżeli grunt jest piaszczysty, w innych wypadkach należy go układać na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm. Głębokość ułożenia kabla co najmniej 70cm.
Jeżeli głębokość ta nie może być zachowana np. przy skrzyżowaniu z podziemnym uzbrojeniem, można kabel ułożyć na głębokości mniejszej.
Na takich odcinkach należy kabel ochronić rurą PVC 50.
Kable w wykopie należy układać linią falistą z zapasem 3% długości, w minimalnej odległości 0,5m od krawężników, fundamentów budynków i ogrodzeń.
Ułożony kabel należy zasypać warstwą piasku grubości 10cm, a następnie warstwą rodzimego gruntu grubości 15cm. Na całej długości kabel przykryć folią koloru niebieskiego.
Wszystkie skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem i projektowanymi instalacjami oraz pod drogami należy wykonać w rurach ochronnych PVC tak dobranych, aby rura wystawała po 0,5m. z każdej strony skrzyżowanego obiektu.
Kabel w miejscach charakterystycznych oznaczyć za pomocą oznaczników kablowych. Całość prac  wykonać zgodnie z normą PN-76/E-05125 oraz PBUE.
Przed zasypaniem kabel należy zgłosić do powykonawczej  inwentaryzacji geodezyjnej.

9. Ochrona przed dotykiem pośrednim i od porażeń.
Zasilanie i instalacje projektuje się w układzie TN-S.
Dla ochrony przed dotykiem pośrednim należy zainstalować wyłączniki różnicowo-prądowe  o różnicowym prądzie wyłączalnym 30 mA.

Tablice elektryczne oraz przewód ochronny PE zmienić bezpośrednio.

Wszystkie połączenia uziemień roboczych należy wykonać starannie w sposób zapewniający stały styk elektryczny. Połączenia w ziemi należy spawać. Maksymalna wartość uziemienia tablic elektrycznych nie powinna być większa od 10 omów.

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że projekt budowlany oświetlenia zewnętrznego parkingu, parku i placu zabaw w Zakrzewie (dz. nr 58), wykonany został zgodnie z obowiązującymi  przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
Jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
Ryszard Klimkiewicz







Franciszek Sadal
