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Wykonawcy 

Dot. postępowania przetargowego: Budowa   obiektów oświatowo-sportowych  w m. Bielicha

1. Poniżej pytania do SIWZ  oraz odpowiedzi  

Pytanie nr  74
Jako konstrukcja nośna dachu nad salą sportową zaprojektowano belki z drewna klejonego o szerokości 30cm. Ponieważ nie można wykonać takiej szerokości belki, co jest związane z szerokością produkowanych lameli prosimy o wyjaśnienie tej kwestii. Jest możliwość zmiany na dwie belki 16cm albo jedną 28cm.
Odpowiedź:
Dopuszcza się zmianę przekroju dźwigara klejonego z bxh=30x80 cm na bxh=28x80 cm. Zmiana powyższa nie wpłynie w istotny sposób na nośność konstrukcji( ok. 7%). Na etapie budowy projekt warsztatowy konstrukcji z drewna klejonego (wykonany przez Producenta dźwigarów klejonych) przedstawić do akceptacji Projektanta konstrukcji.

Pytanie nr 75
Brakuje w przedmiarach klinów z wełny mineralnej 10x10cm, które są nieodłącznym elementem dachów pokrywanych papą. Układa się je na dachu wzdłuż attyk. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.
Odpowiedź:
Należy zastosować  kliny - zgodnie z dokumentacją projektową. Wyoblenie papy można wykonać bez konieczności osadzania klinów z wełny mineralnej i podrażania kosztów robót. 

Pytanie nr 76
Brakuje w przedmiarach kominków wentylujących dach z papy, które są nieodłącznym elementem tego typu pokryć. Przyjmuje się 4 kominki na 100m2. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.
Odpowiedź:
Należy zastosować kominki wentylujące dach z papy (wentylujące warstw izolacyjną) - zgodnie z dokumentacją projektową. Ilość sztuk 40.

Pytanie nr  77
 Brak w przedmiarach podkładek elastomerowych, na których będzie spoczywać  konstrukcja wsporcza pod wentylatory. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.
Odpowiedź:
Podkładki pod urządzenia montowane na dachu dostarcza wykonawca wentylacji razem z urządzeniem. 

Pytanie nr 78
Czy zamiast papy podkładowej samoprzylepnej można zastosować papę podkładową mocowaną mechanicznie. Wtedy zamiast papy jako hydroizolacja stosuje się bitum w płynie, następnie styropian EPS + kliny styropianowe, kolejno papa podkładowa(mocowana mechanicznie) i papa nawierzchniowa. Niem trzeba robić szlichty betonowej. Papa podkładowa mocowana mechanicznie jest to również papa zgrzewana. Podobne przez nas rozwiązanie jest rozwiązaniem tańszym. Prosimy o odpowiedz.
Odpowiedź:
Wykonać zgodnie z projektem

Pytanie nr 79:
Proszę o udostępnienie rysunków sali gimnastycznej dla branży wentylacyjnej.
Odpowiedź:
Rysunek wentylacji sali gimnastycznej jest zamieszczony w dokumentacji (na rzucie piętra) pod nazwą:
BL-SZ-PW-WM-101-R-812-00_INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ. RZUT PIĘTRA +1.1Z2 

Pytanie nr 80
Jaki  jest wymagany  opór  elektryczny  posadzki w pomieszczeniach technicznych?
Odpowiedź:
Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wraz ze zmianami (Dz.U. nr 75, poz. 690 z 2002 r., Dz.U. nr 201, poz. 1238 z 2008 r., Dz.U. nr 228, poz. 1514 z 2008 r., Dz.U. nr 56, poz. 461 z 2009 r.) 
§ 305.
Posadzki i wykładziny w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi powinny być wykonane z materiałów antyelektrostatycznych, spełniających warunki określone w Polskich Normach dotyczących ochrony przed elektrycznością statyczną. 

Pytanie nr 81 
Prosimy o podanie  szczegółowej  specyfikacji dotyczącej dźwigu osobowego?
Odpowiedź:
Zamawiający nie może podać konkretnych specyfikacji gdyż mogło by to wskazać konkretnego Producenta dźwigu. Szczegółowe wytyczne odnośnie dźwigu zostały podane w opisie architektury str 20. Model dźwigu osobowego będzie przedstawiony do akceptacji Projektanta i Zamawiającego na etapie realizacji robót.


Pytanie  nr 82
Nigdzie w przedmiarach nie ma okien i drzwi z rys.A_SP_Zo2. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
Odpowiedź:
Okna i drzwi z rysunku A_SP_Zo2 ujęte były w działach 13 i 14 przedmiaru Architektura szkoły 

Obecnie aktualne są przedmiary po korekcie w Architektura szkoły przedmiar korekta zamieszczone przez Zamawiającego na jego stronie internetowej. 
Omawiana stolarka z rys. A_SP_Zo2  o symbolach Ob ujęta jest w poz. 104-109 w dziale 13, natomiast o symbolach Os ujęta jest w poz. 110-116 w dziale 14.

Pytanie nr  83
Przedmiar architektury- sala gimnastyczna – pozycja 83 i 84.Powinny być 3 sztuki. Prosimy o uzupełnianie przedmiarów. 
Odpowiedź:
Skorygowano ilości w poz.83 - 1 szt, poz.84 -  szt 3 w Architektura sali gimnastycznej przedmiar korekta

Pytanie nr 84.
Przedmiar architektury – szkoły- pozycja 70. Powinna być 1 sztuka a jest 25!. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów. 
Odpowiedź:
Skorygowano ilość w poz.70 do 1 szt  w Architektura szkoły przedmiar korekta

Pytanie nr  85.
Przedmiar architektury – szkoły- pozycja 72. Powinna być 1 sztuka a jest 2. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów. 
Odpowiedź:
Skorygowano ilość w poz.72 do 1 szt  w Architektura szkoły przedmiar korekta

Pytanie nr 86.
Przedmiar architektury – szkoły- pozycja 75. Powinna być 1 sztuka a jest 2. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów. 
Odpowiedź:
Skorygowano ilość w poz.75 do 1 szt  w Architektura szkoły przedmiar korekta

Pytanie nr 87
Proszę o informacje jakie przyjąć wartości dla  przedmiaru dotyczącego sieci pozycja 146,147  gdyż w załączonym przedmiarze  widnieją  wartości zerowe.
Odpowiedź:
Patrz odpowiedź na pytanie nr 72.
Odpowiedź na pytanie 72: 
Poziom wód gruntowych jest zmienny w zależności od warunków atmosferycznych, nie można więc przedstawić przedmiaru robót dla odwodnienia. Wykonawca powinien wkalkulować ryzyko prowadzenia prac odwodnieniowych w ogólnych kosztach budowy. Niemniej jednak przy wystąpieniu szczególnie niekorzystnych warunków kwestia dodatkowej zapłaty może być przedmiotem negocjacji.  

Pytanie nr 88

Czy inwestor  pokrywa  koszty przeglądów  urządzeń  wymaganych  do zachowania  gwarancji?

Odpowiedź:
Tak.

2. Informujemy, że zostały zmodyfikowane n/w  dokumenty: 
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia punkt: 2.5  
- druk oferty 
- wzór umowy – paragraf 3 i 12 
- zmianie uległy przedmiary robót:  
1. W poz.57 dział 8 Architektura szkoły przedmiar korekta należy skorygować przedmiar. Było 1 szt ma być 2 szt 
2. W poz.111 dział  13 Architektura szkoły przedmiar korekta należy skorygować przedmiar. Było 4 szt ma być 1 szt 

Jednocześnie informujemy,  że skorygowany przedmiar  drogowy zamieszczony w dniu 06.03.2015r. jest błędny gdyż nie zawiera działu 74. 

W załączeniu aktualne dokumenty i przedmiary.
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